Logický  postup při navrhování vnitřního umělého osvětlení

Autor: ing. Petr Klvač, Zlín

str. 1/4

1. Obecně

Navrhování vnitřního umělého osvětlení jako součásti pracovního nebo životního prostředí podléhá jistým zákonitostem které plynou z povahy tohoto osvětlení totiž umožnit lidem vnímání okolí a předmětu zájmu nebo úkolu a ty lze shrnout do tří potřeb dobrého vidění:

- zrakové pohody, která přispívá k celkové pohodě a dobré náladě člověka, nepřímo k vysoké kvalitě a produktivitě jeho činnosti,

- zrakového výkonu, který je nutný udržovat zejména při dlouhodobé činnosti a též v nepříznivých podmínkách,

- bezpečnosti, která je nezbytná  pro bezproblémovou činnost

Poznámky autora:

1.1 Všechna možná osvětlení pro lidskou činnost by měla být podřízena zejména prvním dvěma výše jmenovaným potřebám dobrého vidění, neboť tyto vyžadují podstatně vyšší parametry osvětlení než je tomu u pouhé  „bezpečnosti“ a tím pokrývají zcela přirozeně tuto potřebu dobrého vidění. O bezpečnost se pak jedná zejména při orientaci v prostoru, úniku z prostoru a podobně. Zcela vyjímečně mohou potřeby bezpečnosti převažovat nad ostatními potřebami dobrého vidění. Nicméně nelze je podceňovat zejména při osvětlování míst se zvýšeným rizikem úrazu jako jsou komunikace, schodiště, manipulační lávky, plošiny a podobně.

2. Legislativní nástroje

Na tyto potřeby postupně reagovala též legislativa, která dnes upravuje poznatky nezbytně nutné pro dobré vidění do předpisů, které jsou vydávány jako zákony, vyhlášky a nařízení vlády a v neposlední řadě jako technické předpisy ve formě českých norem. Všichni zúčastnění na procesu navrhování by je měli dodržovat.

Pokud se jedná o realizace objektů, ve kterých pobývají lidé a tyto podléhají stavebnímu řízení, je třeba respektovat současně platné předpisy, zavazující oprávněné navrhovatele k dodržování zejména nejmenších možných ale i optimálních parametrů vnitřního umělého osvětlení.

Zákon č. 183/2006 Sb – „stavební zákon“ a jeho vyhlášky:

č.499/06Sb (dokumentace staveb), 501/06Sb (využívání území), 137/98Sb (o technických požadavcích na výstavbu),

Zákon č. 20/1966 Sb - „o péči o zdraví lidu“ v jeho posledním znění a zákon č.258/200Sb - „o ochraně veřejného zdraví“ a z nich přímo nebo nepřímo vyplývající vyhlášky:

č.49/92Sb (zdravotnická zařízení), 107/01Sb (stravovací služby), 410/05Sb (školy a předškolní zařízení)

Nařízení vlády č.361/2007Sb – „podmínky ochrany zdraví při práci“

Soubor českých norem

ČSN 730580-1,2,3,4 pl.07/2007 (denní osvětlení budov)

ČSN 734301 pl.06/2005 (obytné budovy)

ČSN EN 12464-1 pl.10/2005 (umělé osvětlení-vnitřní pracovní prostory)

ČSN 360020 pl.02/2007 (sdružené osvětlení)

str. 2/4

Poznámky autora:

2.1  Z rozsahu zde stroze vyjmenovaných čs legislativních pramenů je vidět, že projektant musí mít přehled o kdečemž. A to neštěstí, když se člověk těmito nástroji začne probírat s vážným úmyslem je přečíst. Jeden přebíjí druhý, jsou tam chyby a nedostatky a člověk musí mít jisté pemzum zkušeností aby si dokázal udělat v hlavě ten správný logický názor.

2.2  Časový vývoj legislativy je tak nepřehledný, že to co současně píši a snad bude za nějaký měsíc prezentováno už nebude na 100% pravda. Každé z ministerstev chce prosadit to své, má na to přeci zaměstnance a ti musí ukázat svoji horlivost, bohužel ne vždy opřenou o znalosti problematiky věci.

3. Algoritmus řešení

Z vyjmenovaných legislativních předpisů zcela nepochybně plyne, že pro správný návrh vnitřního umělého osvětlení v uvažovaném prostoru je kromě jeho funkčního využití a vybavení nezbytá znalost denního osvětlení v tomto prostoru.

Budoucí řešení lze pak v zásadě zařadit do škatulek:

- bytová oblast, kde se staráme zejména o obytné místnosti, které musejí mít vyhovující denní

osvětlení a pak se řeší pouze umělé osvětlení ve funkci „noční osvětlení“, dále viz

ČSN 734301 a její Z1.

- pracovní a ostatní oblasti, kde mohou zásadně vznikat tři varianty:

- prioritní je využití vyhovujícího denního osvětlení v osvětlovaném prostoru a  pak se

navrhuje umělé osvětlení ve funkci „noční osvětlení“, dále viz ČSN EN 12464-1 a její Z1.

B.  možného „obhajitelného“ sdruženého osvětlení, kdy trvale spolupracuje denní složka a

umělá složka osvětlení. Pak je nutno respektovat ČSN EN 12464-1 a současně ČSN

360020, kde je mimo jiné např. stanoven požadavek na zvýšení umělé složky osvětlení

oproti požadavku stanovenému podle ČSN EN 12464-1 o jeden stupeň řady v rozmezí 200

až 500Lx včetně.

C.  jen orgánem státního dozoru (příslušným hygienikem) povolené nevyhovující denní

osvětlení, tedy „prostor bez denního osvětlení “, což je stav, který se řídí ustanoveními

ČSN EN 12464-1 ale za respektování nesplnění jednoho z hlavních parametrů určujících

světelné prostředí.

To vše má význam při úvahách zejména v prostorech s trvalým pobytem lidí, viz též ilustrační schéma.

Poznámky autora:

3.1  Umělé osvětlení v bytové oblasti je v praxi přehlídka nevkusu, folklóru, udělej si sám, neodbornosti a nefundovanosti až po špičková odborná a architektonická díla. Lidé při samotvůrcovství slyší na názory různých obchodníků, reklam z letáků a nesmyslů z televize. A co jim též zbývá jsa vychováváni po nedávných 50 let metodou „co si neuděláš sám, to nemáš“ nebo tak nějak.

3.2  Pracovní ale i ostatní oblasti jsou velmi často ošetřovány projektanty profese stavební nebo kombinace stavební a elektro bez hlubší znalosti problematiky osvětlení. Tito jsou pak mnohdy podporováni přestřelenými a často nepravdivými informacemi prodejců stavebních prvků a osvětlovací techniky a to i volně na www-netu šířenými bludy výrobců. Zejména oblast sdruženého osvětlení je těmito „odborníky“ chápána velmi jednoduše. Co nedá denní světlo dodávané do interiérů „drahými prosvětlovacími komponenty stavby“ a za „nehorázné potřeby vytápění (v zimě)  a chlazení (v létě)“ snadno a „levně“ obstará umělé osvětlení. A je vyprojektováno. Skutečnost, že vnitřní prostor s trvale pobývajícími lidmi je energeticky nejoptimálnější a hygienicky přijatelný při právě vyhovujícím denním osvětlení podle platné legislativy, je podle nich blbost. Co to je hygiena vidění? Kdo si takovou hloupost vymyslel? Velmi častým argumentem takových „projektantů“ je slogan „a co ty stovky dříve postavených budov (průmyslových, supermarketů apod. )? “.

str. 3/4

3.3  Stačí vzít rozum do hrsti a uvědomit si, že je legislativně vyžadováno (a má to při hlubším zkoumání logiku) aby nejčastěji frekventované kvantitativní požadavky na vnitřní umělé osvětlení byly při použití sdruženého osvětlení posunuty o jednu řadu výše, tedy zvýšeny o 50%. A podobně je tomu ve vnitřním prostoru bez denního osvětlení. To má zřetelný dopad na cenu takové soustavy umělého osvětlení a samozřejmě velmi citelný dopad na provozní náklady takového umělého osvětlení. A bude hůř, cena za elektrickou energii není zdaleka ustálená a fakticky stále citelně roste.

3.4  Kde se skrývá ve všech pádech stále skloňovaný energetický audit budov u hrubě předimenzovaného vnitřního umělého osvětlení, kdy projektant zcela bez zábran navrhne osvětlení bez jakéhokoliv propočtu s „rezervou“ nebo ještě hůře, je do něho nucen různými posvátnými vnitropokyny tvůrců supermarketů a jiných „zázračných“ technologií výroby.

Důsledkem tohoto řešení ve skutečnosti je naprosté zanedbávání jakékoliv údržby osvětlení až do situace ze stavu hrubě předimenzovaného do stavu těžce poddimenzovaného, kdy je v provozu 1/3 zestárlých světelných zdrojů, další 1/3 jen odebírá elektřinu tím, že žhnou a poslední 1/3 nefunguje vůbec. Opačné případy bývají zřídka, nebo se o nich nemluví.

3.5  A co kvalita světla a nejvíce problémový prvek oslnivost osvětlení. Kdyby se tímto zcela zřetelným problémem někdo zabýval, tak jak je legislativně vyžadováno, pak by jistě zřejmě poklesla produkce uzavřených svítidle typu „kufr“, které mají se světelnou technikou většinou společné jen to, že jsou v nich umístěny světelné zdroje a jsou napájeny elektřinou.

3.6  Snad se konečně začalo blýskat na lepší časy s produkcí lineárních zářivek T5, jinak by snad podnes byl největší hit v našich končinách klasický elektromagnetický předřadník se ztrátou až 25% energie. Barevné podání by bylo stále zbytečným pojmem a i v drahých hliníkových svítidlech s kvalitní optikou by stále mnozí vystačili s energeticky a kvalitativně ubohými zářivkami standard.

4. Regulace světelného výkonu

U takto popsaného legálně navrženého vnitřního umělého osvětlení je nyní třeba v souladu s celosvětovou energetickou krizí zvážit vhodnost způsobu provozu umělého osvětlení. Zejména tehdy, tvoří-li umělou složku sdruženého osvětlení. Vzhledem k současným a budoucím cenám elektrické energie, kterou je umělé osvětlení napájeno, je kromě nezbytně nutného výběru vysoce účinných svítidel a vysoce účinných světelných zdrojů jako komponentů soustavy umělého osvětlení, potřeba zvážit možnost regulace nebo jen spínání světelného výkonu této soustavy umělého osvětlení. Tyto úvahy je třeba provést nejen z hlediska velikosti ovládaných části osvětlovací soustavy v souvislosti s funkčním využitím osvětlovaného prostoru ale i z hlediska změny úrovně denního osvětlení v uvažovaném prostoru. Tomu pak přizpůsobit světelný výkon umělého osvětlení. Je zcela naivní představa, že by existoval pověřený člověk, který by tyto jevy měl na starosti a postupným spínáním nebo ruční regulací prováděl změnu výkonu umělého osvětlení. Toto je nutno řešit automatizovaně a to právě skokovou nebo spojitou změnou světelného výkonu soustavy umělého osvětlení.

S ohledem na možné varianty řešení soustavy umělého osvětlení pojmenované v části 3 tohoto textu (Algoritmus řešení) lze vytipovat tato pravidla:

- soustava funguje jako tvz.“noční osvětlení“ – pak má smysl automatizované spínání soustavy umělého osvětlení a to při dosažení požadovaného denního osvětlení se soustava automatizovaně vypíná a při poklesu pod požadované denní osvětlení se soustava zapíná. Spínání je obvykle jednostupňové, jen  vyjímečně se vyplatí vícestupňové. Je nutno samozřejmě časově vymezit pracovní dobu, kdy se tento proces děje.

B.	soustava funguje jako umělá složka sdruženého osvětlení – pak má význam spojitá regulace

světelného výkonu a to tím více, čím více je v daném prostoru denního světla. Obvykle je touto

pomyslnou hranici 1,5 násobek normou (ČSN 360020) požadované minimální nebo střední

hodnoty činitele denního osvětlení (dále označme jen Ds), viz ilustrační schéma.

Je-li denní osvětlení rovno nebo vyšší než 1,5*Ds pak je velmi výhodné navrhovat spojitou

regulaci světelného výkonu a to většinou na konstantní hodnotu sdruženého osvětlení v závislosti

na denním osvětlení. Tato regulace má velmi rychlou ekonomickou návratnost.

Je-li denní osvětlení výrazně nižší než 1,5*Ds pak je ekonomická návratnost regulace pomalejší a

je nutno zvážit její použití a to zejména tím více čím se denní osvětlení blíží hodnotě Ds. Jako

v předchozím případě je nutno časově vymezit pracovní dobu, kdy se tento proces provádí.

str. 4/4

Ilustrační schéma k textu

Rád bych podotknul, že ekonomický přínos popsaného ovládání umělého osvětlení je statisticky stanovitelný.

Ze zkušenosti z realizací jsou u soustav s instalovaným výkonem desítek kW roční úspory řádu desítek až stovek tisíc Kč a to při současných cenách elektřiny. Je zřejmé, že tyto dlouho nevydrží, kdežto náklady na prvky regulace postupně klesají, takže ekonomický výsledek bude v budoucnosti ještě výraznější, nemluvě o dopadu na životní prostředí.

Pro toho, kdo tyto úvahy přijme za své, se podstatně změní zaběhaný způsob navrhování vnitřního umělého osvětlení ovšem s kladným výsledkem jak pro jeho konkrétního zákazníka tak pro nás všechny v postupném zlepšování životního prostředí. Předmětná technika je k dispozici a nic nebrání jejímu využívání.

Poznámky autora:

  - Doufejme, že ekonomicky žádoucí regulace umělé složky zejména sdruženého osvětlení probudí v mnohých projektantech myšlenku opustit v některých  případech zaužívané navrhování výbojkových svítidel v průmyslových objektech. Regulace světelného výkonu výbojkových svítidel je obecně složitá a zatím nákladná a proto je třeba pomyslet na použití zářivkových svítidel, kde naopak je regulace světelného výkonu v rozsahu 1-100% plně technicky zvládnutá. Dokonce cena komponentů regulace začala úspěšně klesat. Pak už jen zbývá najít svítidla s vhodnými optickými vlastnostmi, tedy vyzařovací křivkou a můžeme být svědky změny myšlení v pozitivním smyslu.

  - Na trhu v ČR je několik firem, které dodávají řídící a regulační techniku pro regulaci světelného výkonu světelných zdrojů umístěných ve svítidlech a tyto nabízejí své služby při návrhu regulace, jen je potřeba jim stanovit okrajové podmínky.

Ve Zlíně dne 5.8.2008

Zpracoval: ing.Petr Klvač